建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

（2017）宁高环监（验）字第（51）号

| 项目名称： | 南京生物医药谷加速器二期（阶段性二期验收） |
| --- | --- |
| 委托单位： | 南京生物医药谷建设发展有限公司 |
| 编制单位： | 南京高新环境监测站有限公司 |

2017年9月

承 担 单 位：南京高新环境监测站有限公司

站       长： 刘岩

项目负责人： 万忠伟

报告编写人：

复      核：

审      核：

签      发：              签发人职务： 技术负责人

南京高新环境监测站有限公司

电话：（025）58460026

传真：（025）58460026

邮编：210061

地址：南京高新区星火路10号

表一

| 建设项目名称 | 南京生物医药谷加速器二期（阶段性二期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目地址 | 南京高新区生物医药谷研发区B2-3 地块 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 本项目建设地块为南京高新区生物医药谷研发区B2-3 地块，项目总投资41421.9万元，环保投资约825万元。项目红线面积56492.5m2，总建筑面积116953.6m2。项目工程主要建设内容为加速器厂房 8 栋（编号201~203、205~209），综合服务楼1 栋（编号204，主要功能是办公），地下车库一座。 本项目采取分期验收，厂房主体建成后进行建筑验收，验收合格后方可进行招商引资，引入项目可在办理环评手续后进行建设，但不得投入试生产；本项目废水处理设施和隔油池建成并完成验收后，入驻项目方可办理试生产核准手续;企业入驻后，入驻率达75%时进行第三期验收。本次进行阶段性二期验收，即对项目废水处理设施、隔油池进行验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告 编制单位 | 南京科泓环保技术有限责任公司 |  | 编制报告时间 |  | 2015年4月 |  |  |
| 审批部门 | 南京高新技术产业开发区管理委员会 |  | 批复时间 |  | 2015年5月12日 |  |  |
| 开工日期 | 2014年3月 |  | 全面建成时间 |  | 2016年12月 |  |  |
| 投入试生产时间 | / |  | 现场调查时间 |  | 2017年9月 |  |  |
| 投资总概算 | 41421.9万 | 环保投资总概算 |  | 825万元 |  | 比例 | 2% |
| 实际总投资 | 385万 （本期） | 实际环保投资 |  | 385万元（本期） |  | 比例 | 100 % |
| 验收调查依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环保总局第13号令，2001年12月） 2、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（原国家环保总局，环发[2000]38号） 3、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环管[97]122号） 5、《南京生物医药谷建设发展有限公司南京生物医药谷加速器二期项目环境影响报告书》（南京科泓环保技术有限责任公司，2015年4月） 6、《关于南京生物医药谷建设发展有限公司南京生物医药谷加速器二期项目环境影响报告书的批复》（南京高新技术产业开发区管理委员会，2015年5月12日，宁高管环建[2015]9号） 7、《关于南京生物医药谷建设发展有限公司南京生物医药谷加速器二期（一期建筑主体）竣工环境保护验收合格的函》（南京高新技术产业开发区管理委员会，2016年6月16日，宁高管环验[2016]33号） |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 2、《污水排入城镇下水道水质标准>（CJ343-2010）表1 中的B 等级 |  |  |  |  |  |  |

表二

一、主要建设内容及建设规模 本项目建设地块为南京高新区生物医药谷研发区B2-3 地块，项目总投资41421.9万元，环保投资约825万元。项目红线面积56492.5m2，总建筑面积116953.6m2。项目工程主要建设内容为加速器厂房 8 栋（编号201~203、205~209），综合服务楼1 栋（编号204，主要功能是办公），地下车库一座。该项目已于2015年5月12日，取得南京高新技术产业开发区管理委员会《关于南京生物医药谷建设发展有限公司南京生物医药谷加速器二期项目环境影响报告书的批复》（宁高管环建[2015]9号）。 本项目采取分期验收，厂房主体建成后进行建筑验收，验收合格后方可进行招商引资，引入项目可在办理环评手续后进行建设，但不得投入试生产；本项目废水处理设施和隔油池建成并完成验收后，入驻项目方可办理试生产核准手续;企业入驻后，入驻率达75%时进行第三期验收。 目前，企业已完成第一期建筑主体竣工环境保护验收工作，并于2016年6月16日取得南京高新技术产业开发区管理委员会《关于南京生物医药谷建设发展有限公司南京生物医药谷加速器二期（一期建筑主体）竣工环境保护验收合格的函》（宁高管环验[2016]33号）。本次进行阶段性二期验收，即对项目废水处理设施、隔油池进行验收。 二、主要产污环节及防治措施 1、废水 本项目实行雨污分流，厂区设有雨水排口2个、污水排口1个。后期进驻项目的生产废水与生活污水应分开收集处理：食堂含油废水经隔油处理，其他生活污水经化粪池处理，生产废水一并进入本项目统一设置的污水处理装置处理后，一并接入高新区污水管网，过渡期送高新区污水处理厂集中处理。 2、废气 本次验收废水处理设施等，不涉及废气。 3、固体废弃物 本次验收范围产生隔油池废油脂及污水处理设施污泥。隔油池废油脂、污水处理设施污泥委托有资质单位处理。 4、噪声 本次验收废水处理设施等，不涉及噪声。噪声不予监测。 三、建设项目变动环境影响分析 通过现场勘察，结合企业提供的《建设项目变动环境影响分析》（见附件3），该项目与环评设计阶段存在以下不一致： 项目生产废水处理工艺由原环评中采用的“三相三维电解反应+气浮沉淀”变动为现有的“水解酸化+接触氧化”工艺。 变动的原因及必要性：项目建成后，主要作为研发办公、医药中间体研发、医疗器械研发企业的平台，入驻企业产生的生产废水主要为医药废水，原环评中生产废水处理工艺为物化法，设备费和日常运转费较高；变动后现有生产废水处理工艺为生化法，在满足设计进水水质标准的前提下，去除效率可以满足原环评要求，且工艺简单，机械设备较少，管理简便；从变动的可行性来分析，项目生产废水产生量约为300吨/天，原环评中生产废水处理设施设计处理规模为300吨/天，变动后仍按300吨/天进行建设，变动具有可行性。 变动后的环境影响来分析：根据项目生产废水处理方案，在满足设计进水水质标准的前提下，生产废水经变动后的废水处理设施处理后，排放的COD、氨氮、SS、总磷污染物均能够达标接管，与变动前相比，上述污染物去除效率仍可满足要求。综合考虑上述因素，实际建设时，生产废水处理工艺由原环评中采用的“三相三维电解反应+气浮沉淀”变动为现有的“水解酸化+接触氧化”工艺，从环保角度论证，具有可行性。

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监测点位）： 主要污染物的产生、处理和排放情况 生产设备 /排放源; 主要污染物; 排放规律; 处理设施; 去向. “环评”/初步设计要求; 实际建设. 废水; 生活污水; CODCr、SS、氨氮、TP; 间断; 化粪池; 依环评建设; 接入高新区污水管网，过渡期送高新区污水处理厂集中处理. 食堂含油废水; CODCr、SS、氨氮、TP、动植物油; 间断; 隔油池; 依环评建设. 生产废水; pH、SS、氨氮、CODCr、TP等; 间断; 电解+气浮; 调节-水解酸化-接触氧化. 废气; 停车场; 汽车尾气; 间断; 通风系统排放; 非本次验收范围; 大气. 食堂; 油烟废气; 间断; 内置烟道，入驻企业自建油烟处理装置; 非本次验收范围. 垃圾收集点; 恶臭; 间断; 做好收集、清洁; 非本次验收范围. 企业研发废气; 有机废气、酸碱废气; 间断; 预留风道、楼顶预留废气处理设施安装位置; 非本次验收范围. 噪声; 机动车行驶; 噪声; 间断; /; 非本次验收范围. 入驻企业设备; 噪声; 间断; 非本项目验收范围，各入驻企业安装独立验收. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 间断; 环卫处理; 环卫处理; 环卫. 隔油池; 废油脂; 间断; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 污水处理站; 污泥; 间断; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 入驻企业; 危险废物; 间断; 非本项目验收范围，各入驻企业独立验收.

表三（续）

图1 项目平面布置图

表四

验收监测评价标准： 本次仅对项目废水处理设施进行验收，废水排放标准限值见下表。 项目废水排放标准限值 项目; 排放标准限值 （mg/L，pH无量纲）; 标准依据. 化学需氧量; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 悬浮物; 400. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 污水排入城镇下水道水质标准（CJ343-2010）表1 中的B 等级. 总磷; 8. 验收监测内容： 监测点位、项目、频次 污染 种类; 测点位置; 监测项目; 布点 个数; 监测频. 废水; 废水处理设施排口; COD、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油; 1; 4次/天，共2天. 备注：所有项目的采样按相应标准及规范执行。

表五

监测分析方法与质量保证措施： 本次监测的质量保证严格按照南京高新区环境监测站有限公司编制的质量体系文件要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有江苏省环境监测上岗证合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定/校准并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据和报告实行三级审核。 表5-1监测分析方法 项目名称; 分析方法及依据; 检出限. pH; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T11901—1989; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025g/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; 0.01mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2012; 0.04mg/L. 表5-1废水质量控制表 污染物; 样品数; 平行; 加标. 平行样 (个); 检查率 （%）; 合格率 （%）; 加标样 （个）; 检查率 （%）; 合格率 （%）. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 0; 0; 0. 化学需氧量; 8; 2; 25; 100; 0; 0; 0. 悬浮物; 8; 0; 0; /; 0; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 100; 0; 0; 0. 动植物油; 8; 0; 0; /; 0; 0; 0.

表六 验收监测结果及评价

一、监测工况： 本项目建设地块为南京高新区生物医药谷研发区B2-3 地块，项目总投资41421.9万元，环保投资约825万元。项目红线面积56492.5m2，总建筑面积116953.6m2。项目工程主要建设内容为加速器厂房 8 栋（编号201~203、205~209），综合服务楼1 栋（编号204，主要功能是办公），地下车库一座。。 本项目采取分期验收，厂房主体建成后进行建筑验收，验收合格后方可进行招商引资，引入项目可在办理环评手续后进行建设，但不得投入试生产；本项目废水处理设施和隔油池建成并完成验收后，入驻项目方可办理试生产核准手续;企业入驻后，入驻率达75%时进行第三期验收。本次进行第二阶段验收，即对项目废水处理设施、隔油池进行验收。 二、废水监测结果与评价 2017年9月11-12日废水监测结果表明，项目废水处理设施排口废水中，化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油最大日均排放浓度分别为33mg/L、9mg/L、1.09mg/L、0.419mg/L、0.2mg/L。化学需氧量、悬浮物、动植物油最大日均排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷最大日均排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准（CJ343-2010）表1 中的B 等级标准。 项目废水监测结果与评价表 点位 名称; 日期; 测试名称; 单位; 实测 浓度; 环评 浓度; 评价值; 评价. 废水处理设施排口; 2017年9月11日; 化学需氧量; mg/L; 29; 390; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 6.5; 200; 400; 达标. 氨氮; mg/L; 1.03; 12.6; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.406; 3.6; 8; 达标. 动植物油; mg/L; 0.13; /; 100; 达标. 2017年9月12日; 化学需氧量; mg/L; 32; 390; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 7.8; 200; 400; 达标. 氨氮; mg/L; 1.06; 12.6; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.413; 3.6; 8; 达标. 动植物油; mg/L; 0.1; /; 100; 达标.

表七  环保检查结果

“三同时”执行情况：

本项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。

污染处理设施建设管理及运行情况： 本项目食堂含油废水经隔油处理，其他生活污水经化粪池处理，与生产废水一并进入本项目统一设置的污水处理装置，废水处理工艺为“水解酸化+接触氧化”，已投入运行，运行情况良好。其他污染防治设施不在本次验收范围。

环保管理制度及人员责任分工： 企业服务部负责对接环保设施的日常管理工作，现有管理人员8人。在此基础上，公司聘请了专业的维保单位负责污水处理站的运营工作和检测工作，并由所在楼宇物业公司负责监督其运维单位的日常工作。企业服务部负责楼宇的日常环境管理工作,对一切新建,扩建,改建工程及技术改造项目的环境保护实施全过程的监督管理,负责楼宇的环保考核,环保三同时检查验收,日常环保设施检查,清洁生产,污染源治理,污染源监测,污染纠纷处理等一系列环保工作。

排污口规范化、污染源在线监测仪的安装、测试情况检查： 本项目废水总排口1个，雨水总排口2个，在线监测仪器尚未安装，待废水处理量达到规模后进行安装，不在本次验收范围。

试运行期扰民情况： 无。

其它（根据行业特点，开展清洁生产情况，生态保护措施等特殊内容）： 无。

存在的问题及整改要求： 无。

表八   环评结论、审批意见及落实情况

环评结论 建设项目的设计方案符合规划部门下达的设计要点，故项目选址符合南京市总体发展规划及环境规划的要求。建设项目对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，污染物排放达标，对评价区的环境影响较小。 审批意见及落实情况 环评报告批复要求; 批复落实情况. 1; 排水系统实行雨污分流，厂区设有雨水排口2个、污水排口1个。后期进驻项目的生产废水与生活污水应分开收集处理：生产废水经本项目统一设置的污水处理装置处理，食堂含油废水经隔油沉渣处理后，与生活污水一并接入高新区污水管网，送高新区北部污水处理厂集中处理。凡涉及微生物相关的生产单元须自行设置废水灭活装置；后期引进项目如产生放射性废水，由具体项目单独负责处置；无生产废水产生的企业，营运期废水不得接入生产废水专用管道。本项目废水处理设施及隔油池由南京生物医药谷建设发展有限公司负责统一建设与维护。后期进驻项目的水污染物排放总量不另行申请，在本项目中平衡。; 本项目排水系统实行雨污分流，厂区设有雨水排口2个、污水排口1个。后期进驻项目的生产废水与生活污水分开收集处理：食堂含油废水经隔油沉渣，生活污水经化粪池处理，与生产废水一并进入本项目统一设置的污水处理装置处理后，接入高新区污水管网，过渡期送高新区污水处理厂集中处理。 废水监测结果达标。. 2; 落实大气污染防治措施。地下停车场通风口必须合理布局，远离人群呼吸带。食堂废气经油烟净化装置处理后由内置烟道引至楼顶排放，油烟净化装置由入驻企业负责安装。营运期引进的研发生产项目产生的废气主要为酸碱废气、有机废气和含微生物废气。后续引进企业根据项目实际需要设置通风橱对实验废气进行收集，根据废气种类的不同分别采取相应的处理设施：凡涉及微生物相关的生产单元须自行设置废气灭活装置，酸碱废气设置喷淋或水帘装置，有机废气安装活性炭吸附装置。南京生物医药谷建设发展有限公司在建设过程中预留废气管道和废气治理设施安装位置，废气处理装置的安装由具体入驻企业负责，如因场地限制无法安装废气处理装置，则该废气排放企业不得入驻。入驻企业对废气达标排放承担主体环境责任，医药谷作为物业管理方，负有监督、管理责任。后续引进项目的生产废气排放量以及废气处理方式由后入驻企业单独评价时分析。; 不在本次验收范围. 3; 合理布局噪声源位置，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 不在本次验收范围. 4; 按“资源化、减量化、无害化”处置原则落实固废处理措施。固体废物分类收集、安全贮存、处置。生活垃圾由环卫部门统一清运；隔油池废油脂及污水处理设施污泥由医药谷负责委托有资质的单位处置。后续引进项目产生的固体废物由后入驻企业单独评价时分析。; 生活垃圾由环卫部门统一清运，隔油池废油脂及污水处理设施污泥委托有资质的单位处置。后续引进项目产生的固体废物由后入驻企业单独评价时分析，不在本次验收范围。. 5; 加强环境风险管理，设置事故应急池; 不在本次验收范围。. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标志，并设置便于采用的检测点。厂区废水总排口安装流量计及pH、氨氮、COD在线监测仪。; 不在本次验收范围。.

表九  验收监测结论与建议

验收监测结论： 1、本项目建设地块为南京高新区生物医药谷研发区B2-3 地块，项目总投资41421.9万元，环保投资约825万元。项目红线面积56492.5m2，总建筑面积116953.6m2。项目工程主要建设内容为加速器厂房 8 栋（编号201~203、205~209），综合服务楼1 栋（编号204，主要功能是办公），地下车库一座。 本项目采取分期验收，厂房主体建成后进行建筑验收，验收合格后方可进行招商引资，引入项目可在办理环评手续后进行建设，但不得投入试生产；本项目废水处理设施和隔油池建成并完成验收后，入驻项目方可办理试生产核准手续;企业入驻后，入驻率达75%时进行第三期验收。本次进行阶段性二期验收，即对项目废水处理设施、隔油池进行验收。 2、本项目实行雨污分流，厂区设有雨水排口2个、污水排口1个。进驻项目的生产废水与生活污水分开收集处理：食堂含油废水经隔油沉渣处理，其他生活污水经化粪池处理，与生产废水一并进入本项目统一设置的污水处理装置处理后，接入高新区污水管网。 根据2017年9月11-12日废水监测结果表明，项目废水处理设施排口废水中，化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油最大日均排放浓度分别为33mg/L、9mg/L、1.09mg/L、0.419mg/L、0.2mg/L。化学需氧量、悬浮物、动植物油最大日均排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、最大日均排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准（CJ343-2010）表1 中的B 等级标准。 3、变动影响分析：项目生产废水处理工艺由原环评中采用的“三相三维电解反应+气浮沉淀”变动为现有的“水解酸化+接触氧化”工艺。 变动的原因及必要性：项目建成后，主要作为研发办公、医药中间体研发、医疗器械研发企业的平台，入驻企业产生的生产废水主要为医药废水，原环评中生产废水处理工艺为物化法，设备费和日常运转费较高；变动后现有生产废水处理工艺为生化法，在满足设计进水水质标准的前提下，去除效率可以满足原环评要求，且工艺简单，机械设备较少，管理简便；从变动的可行性来分析，项目生产废水产生量约为300吨/天，原环评中生产废水处理设施设计处理规模为300吨/天，变动后仍按300吨/天进行建设，变动具有可行性。 变动后的环境影响来分析：根据项目生产废水处理方案，在满足设计进水水质标准的前提下，生产废水经变动后的废水处理设施处理后，排放的COD、氨氮、SS、总磷污染物均能够达标接管，与变动前相比，上述污染物去除效率仍可满足要求。综合考虑上述因素，实际建设时，生产废水处理工艺由原环评中采用的“三相三维电解反应+气浮沉淀”变动为现有的“水解酸化+接触氧化”工艺，从环保角度论证，具有可行性。 要求及建议： 1、督促引进的项目办理环评手续，环评获批后方可开工建设，本项目实验废水处理设施和隔油池建成并完成阶段性二期验收后，入驻项目可办理试生产核准手续。企业入驻率达75%时进行应第三期验收。 2、加强废水处理设施的维护与管理，确保废水达标排放

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):  南京高新环境监测站有限公司                           填表人(签字):                    项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 南京生物医药谷加速器二期（阶段性二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 南京高新区生物医药谷研发区B2-3 地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 南京生物医药谷建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | / |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | / |  | 建设性质 |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2014年3月 |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 设计建设内容 |  | 本项目建设地块为南京高新区生物医药谷研发区B2-3 地块，项目总投资41421.9万元，环保投资约825万元。项目红线面积56492.5m2，总建筑面积116953.6m2。项目工程主要建设内容为加速器厂房 8 栋（编号201~203、205~209），综合服务楼1 栋（编号204，主要功能是办公），地下车库一座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际建设内容 |  |  | 本项目建设地块为南京高新区生物医药谷研发区B2-3 地块，项目总投资41421.9万元，环保投资约825万元。项目红线面积56492.5m2，总建筑面积116953.6m2。项目工程主要建设内容为加速器厂房 8 栋（编号201~203、205~209），综合服务楼1 栋（编号204，主要功能是办公），地下车库一座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 41421.9 |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 825 |  | 所占比例 |  |  | 2% |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 385 （本期） |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 385（本期） |  | 所占比例 |  |  | 100 % |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 南京高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 宁高管环建[2015]9号 |  | 批准时间 |  |  | 2015年5月12日 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 南京科泓环保技术有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | ／ |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | ／ |  | 批准时间 |  |  | ／ |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 南京高新环境监测站有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 南京市江北新区管理委员会行政审批局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | ／ |  | 批准时间 |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | ／ | 废气治理(万元) |  |  |  |  | ／ | 噪声治理(万元) |  |  |  |  |  |  | ／ | 固废治理(万元) |  | ／ |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  | ／ |  |  | 其它(万元) |  |  | ／ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | ／ t/h |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | ／ /Nm3/h |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | ／ /h/a |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年